中国地质大学（北京）2025-2027年度校园火灾自动报警等系统维护保养项目

竞争性磋商文件

项目编号：BMCC-ZC24-0990

采购人：中国地质大学（北京）

采购代理：北京明德致信咨询有限公司

2024年9月

目     录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	6

一  说  明	8

二  磋商文件	9

三  响应文件的编制	10

四  首次响应文件的递交	14

五  磋商及评审	15

六  确定成交	23

七  其它	24

第三章  合同条款	27

第四章　合同格式	35

第五章  附件——首次响应文件格式	36

第六章  采购需求	56

# 第一章    采购邀请

项目概况

中国地质大学（北京）2025-2027年度校园火灾自动报警等系统维护保养项目采购项目的潜在供应商应在（北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com））获取采购文件，并于2024年 10 月 15 日 14  点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC24-0990

2.项目名称：中国地质大学（北京）2025-2027年度校园火灾自动报警等系统维护保养项目

3.项目预算金额：49.00万元、项目最高限价（如有）：49.00万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 校园火灾自动报警等系统维护保养 | 49.00 | 1项 | 否 | 依照国家的相关消防规范、标准、规定，对学校建筑的消防系统及末端进行月度、季度、年度检测、维护、保养工作…… |

5.合同履行期限： 3年，本次服务合同履行期限为自维保合同签订之日起1年，在1年服务期满后，如果乙方严格履行合同、服务质量优良，经采购人考察评估且合同双方无异议，可续签1年度合同，即本项目最多可签订履行期限不超过3年的服务合同。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小/小微企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务由符合政策要求的中小/小微企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实采购政策的资格要求（如有）：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录（截止时点为投标截止时间，由采购代理机构查询），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动；为本项目/某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目/该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的磋商。

（2）应按采购公告的规定获取采购文件。

（3）供应商应在“社会消防技术服务信息系统”中完成信息备案，服务类型包含消防设施维护保养检测。

（4）供应商须具有住建部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质。

## 三、获取磋商文件

1.时间：2024年 9 月  29 日至2024年 10 月  11  日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

3.方式：

（1）电汇或网银。请供应商汇款时务必注明“标号+用途”（比如：ZC24-0990标书款），以便财务查账及汇总。

（2）供应商转账完成后，须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”频道选择本项目编号“BMCC-ZC24-0990”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名资料（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以邮件形式发送至报名联系人邮箱，请留意查看。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。（注：供应商可在报名页面点击“查询按钮”自助查询项目审核状态。）

（3）采购文件请自行下载，请点击：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

4.售价：人民币500元/包（售后不退）。

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年 10月 15 日  14 点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第 四 会议室（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。

## 开启

时间：2024年 10 月 15 日  14 点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第 四 会议室（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展；支持监狱企业发展；鼓励节能、环保产品；扶持不发达地区和少数民族地区；促进残疾人就业政府采购政策等，详见本项目采购文件。

2.银行账户信息，磋商保证金及代理费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：ZC24-0990-1保证金或服务费。

账户名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

- 发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网   发布。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国地质大学（北京）

地    址：北京市海淀区学院路29号

联系方式：田老师010-82323930

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地　　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

联系方式：王经理、周洁琼、吕绍山010－82370045，010-61196135

3.项目联系方式

项目联系人：王经理、周经理

电　　 话：010－82370045，010-61196135

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 11.1 | 磋商保证金：人民币9800元整。 磋商保证金收受人信息： 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 供应商若采用电汇形式缴纳保证金，请在汇款附言或备注栏中标记“项目编号和保证金”字样。 |
|  | 成交供应商保证金退还： 成交供应商应在采购合同签订后2个工作日内，将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。 内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）成交供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 12.1 | 响应文件和最终报价有效期：在规定的提交之日起 90 天(日历日)内保持有效 |
| 13.1 | 首次响应文件：正本1份，副本3份，电子版文件（U盘，内含响应文件word版本及正本加盖公章的PDF扫描件）1份 |
| 15.1 | 提交首次响应文件截止期：详见第一章 提交首次响应文件地点：详见第一章。 |
| 17.1 | 首次响应文件开启时间：详见第一章； 开启地点：同提交首次响应文件地点 |
| 29.1 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 代理费：采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定下浮20%，即按照如下费率表取费，按成交金额差额定率累进法计算，计算基数为分包合同总价，最低收费为人民币伍仟元整； 项目类型 中标金额（万元）; 服务招标. 100以下; 1.2％. 100—500; 0.64％. 缴纳时间：成交供应商在领取成交通知书时缴纳。 |

供应商须知

## 一  说  明

### 1.	采购单位及合格的供应商

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本项目的采购人：中国地质大学（北京）；本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2	满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次竞争性磋商（以下也简称“磋商”）：

1.2.1  中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，近三年经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。

1.2.4  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录（截止时点为首次响应文件提交截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.5  必须按包获取竞争性磋商文件。

1.2.6  不接受联合体参加磋商。

1.2.6  合格供应商还应满足第一章采购邀请“二、申请人的资格要求”。

1.3    供应商在磋商过程中不得向采购单位或磋商小组行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.4	采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

### 2．	资金来源

2.1	财政性资金，已落实。

### 3．	磋商费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  磋商文件

### 4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，其内容如下：

第一章	　竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同条款

第四章  合同格式

第五章  附件——首次响应文件格式

第六章　采购需求

4.2	供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 5.	供应商对磋商文件的询问和质疑

5.1    供应商对磋商文件提出的询问，采购单位应当在3个工作日内作出答复。

5.2    供应商对磋商文件的任何质疑均应以书面形式通知采购单位。采购单位对供应商在购买磋商文件之日起七个工作日内提交的质疑文件，应在收到之日后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对磋商文件进行澄清或修改。

### 6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商文件要求的提交首次响应文件截止时间至少5日前予以发布、通知，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止时间和开启时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购单位回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  响应文件的编制

### 7.	磋商范围及响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商须对磋商文件中“采购需求”中所列的所有内容进行首次响应，不得只对其中部分内容进行响应。

7.2	响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	    响应文件构成

8.1	供应商应完整地按磋商文件提供的首次响应文件格式编制首次响应文件，首次响应文件应包括以下内容：

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-6磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——单位综合情况一览表

附件8——同类项目业绩

附件9——技术响应文件

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

8.2	供应商应对照磋商文件要求，说明所提供的首次响应文件已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，或申明与磋商文件要求的偏差和例外（所有偏差和例外均须写入“首次响应偏离表”）。

8.3     最终响应文件由供应商在磋商后按照磋商小组的要求提供。

### 9.	证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

9.1	供应商应提交证明文件（技术响应文件），证明其拟提供的合同项下的服务的合格性和符合磋商文件规定。该证明文件是首次响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

### 10.	响应报价

10.1	所有响应均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.2	供应商应在首次响应分项报价表（附件三）上标明首次响应时相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	首次响应分项报价表上的价格应包括完成磋商文件规定的全部相关服务所需的所有费用。

10.4		为了方便磋商小组对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.3条的规定将首次响应报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	每个供应商响应的每个包号只能有一个首次响应方案和报价。

10.6	供应商的最终响应方案/最终报价由其在磋商后按照磋商小组的要求提供，每个需要提供最终响应方案/最终报价的供应商响应的每个包号只能有一个最终响应方案/最终报价，否则该包视为无效响应。最终报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含最终报价调整要求的响应，将被认为是无效响应。

### 11.	磋商保证金

11.1	供应商应提供 供应商须知前附表11.1条规定数额 的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销其响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购单位、其他供应商恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

11.3	磋商保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票；

磋商保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司。

11.4    磋商保证金应和首次响应文件同时提交，相关要求见本须知第14条。

11.5	未按要求提供磋商保证金的响应将被视为无效响应。供应商同时对多个包号进行响应时，磋商保证金可合并提供，供应商须注明响应的各包磋商保证金金额。磋商保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效响应。

11.6	成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内无息退还供应商。

11.7   采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

### 12.	响应文件和最终报价有效期

12.1	响应文件和最终报价应在规定的提交之日起 120天内保持有效，响应文件和最终报价有效期不满足要求的磋商响应将被视为无效响应。

12.2	采购单位可根据实际情况，在原响应文件和最终报价有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件和最终报价，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	首次响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备首次响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子版首次响应文件（U盘，内含响应文件word版本及正本加盖公章的PDF扫描件）1份，电子版首次响应文件与纸质首次响应文件内容不符的，以纸质首次响应文件为准。

13.2	首次响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式见附件），并将其附在首次响应文件中。首次响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何首次响应文件行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章后才有效。

13.4	首次响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.5   自然人参与磋商的，所有加盖公章的要求均可用签字代替。

## 四  首次响应文件的递交

### 14.	首次响应文件的密封和标记

  - 供应商应将首次响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版首次响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便核查磋商保证金，供应商应将“磋商保证金”单独密封，并在信封上标明“磋商保证金”字样，在提交首次响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明提交至竞争性磋商公告中指明的地址。

2）注明竞争性磋商公告中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的首次响应文件开启日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖供应商公章。

14.4	所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次响应被宣布为“迟到”响应时，能原封退回。

14.5	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对首次响应文件的错误提交或过早启封概不负责。

### 15.	提交首次响应文件截止期

15.1	供应商应在竞争性磋商公告中规定的截止日期和时间内，将首次响应文件递交至采购单位，递交地点应是竞争性磋商公告中规定的地址。

15.2    提交首次响应文件截止时间到达后，由供应商或其推选的代表检查首次响应文件的密封情况并签字确认。

15.3	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交首次响应文件截止期。在此情况下，采购单位和供应商受提交首次响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.4	在提交首次响应文件截止期后送达的首次响应文件为无效文件，采购单位应当拒收。

### 16.	首次响应文件的补充、修改与撤回

16.1	供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位（法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章）。补充、修改的内容作为首次响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2	供应商对首次响应文件的补充、修改通知应密封提交并注明“补充/修改通知”。

16.3	在提交首次响应文件截止期之后，供应商不得对其首次响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

## 五  磋商及评审

### 17.	首次响应文件的开启

17.1	采购单位应按照竞争性磋商公告中规定的首次响应文件开启时间和地点开启所有首次响应文件。

### 18.	组建磋商小组

18.1   磋商小组根据政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责磋商和评审工作。

### 19.	首次响应的文件的初审与澄清

19.1    首次响应文件的初审

19.1.1  首次响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。采购单位/磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买竞争性磋商文件信息和信用查询除外）。

19.1.2  资格性检查是指采购单位依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是磋商小组指依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其首次响应为无效响应，不能通过初审：

- 未按规定购买竞争性磋商文件的；

- 未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

- 首次响应文件未密封或未按照磋商文件规定要求签字、盖章的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为首次响应文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（保留查询网页打印件）；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和采购需求中的实质性要求除外）。

19.1.3  没有通过初审的首次响应文件将按无效响应处理，采购单位/磋商小组将告知提交首次响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2	 首次响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

### 20.    磋商程序和要求

20.1    磋商

20.1.1  磋商小组所有成员应集中与单一供应商（必须通过初审）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组视情况确定。

20.1.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动合同条款和采购需求内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）提交最终响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3  供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4  如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和采购需求中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和采购需求无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2  供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。

### 21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2    磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	比较和评审严格按照下列评审方法进行：

21.4.1  采用综合评分法：是指响应文件满足全部实质性要求的前提下，磋商小组按包根据下表中规定的各项因素进行评审，以每包评审总得分最高的前三名供应商依次作为成交候选供应商的评审方法【磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一包号打分的算数平均值为该供应商该包的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。具体如下：

| 第一部分 价格(10分) |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的响应报价为基准价，其价格分 为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得 分=(评审基准价/响应报价)×10%×100 | 10 |
| 第二部分 商务(10分) |  |  |  |
| 1 | 同类项目业绩 | 1.供应商需要提供2021年1月1日至首次响应文件截止日止(以 合同签订日期为准)与本项目相同或相似案例的合同复印件并加盖 供应商公章(应可从合同复印件中明确辨识出合同采购内容、金额 明细、签订日期、双方签字盖章)。每提供1个合同得1分，最多 得5分。不提供或提供信息不全的，不得分。 2.供应商每提供一个自2021年1月1日起至首次响应文件递交截止日止与本项目相关的单位服务满意或优秀评价(需要加盖服务单 位公章)得1分，最多得5分。 | 10 |
| 第三部分 技术(80分) |  |  |  |
| 1 | 技术响应 | 完全响应磋商文件第六章第二部分项目需求中二（二）具体技术要求、检查内容和维护要求的全部内容，得 15分。 其中，每有一大项满足要求得1分，共15大项。 注：漏报视为不满足。 | 15 |
| 2 | 拟投入人员情况 | 在星号条款要求的驻场人员基础上，要求合理配置专业服务团队，并按如下细则评审： 1.具有“中华人民共和国专业技术人员职业资格证书”且社会消防技术服务信息系统内注册消防工程师人员（一级注册消防工程师），每有一名得0.5分，最高4分； 2.具有“中华人民共和国职业资格”（四级/中级及以上建（构）筑物消防员/消防设施操作员）证书，每有一名得0.5分，最多得10分；以上人员中若同时具有特种作业操作证每满足一名得0.5分，最高得2分。 注：以上人员需须为本单位正式员工，且能在社会消防技术服务信息系统公开查询到。证明材料要求：①社保缴纳证明或劳动合同；②社会消防技术服务信息系统公开查询截图。未提供相关材料或材料不全不得分。 | 16 |
| 3 | 拟投入 设备情 况 | 拟投入设备种类丰富，选型合理，与采购需求契合度高，完全符合维保服务需求得5分： 拟投入设备种类一般，选型与采购需求基本契合，部分符合维保服务需求得3分； 拟投入设备种类较少，选型与采购需求契合度差，无法保障采购需求得1分； 未提供相关材料得0分。 | 5 |
| 4 | 维保工作方案 | 供应商根据采购需求，结合本项目设备设施实际，制定维保方案，方案内容应包括但不限于①维保项目及范围；②维护保养方法；③维保工作计划；④质量控制体系、服务质量保障及监管措施； ⑤文明施工措施；⑥问题及投诉处理解决方案。针对以上六个分项方案，视方案全面性、针对性、可操作性评审。针对以上①-⑥分项服务方案的评审细则统一规定如下（每个分项服务方案满分5分，合计30分）： （1）方案清晰完整，全面具体，完全满足采购需求得2分；方案完整，措施细化不足，部分满足采购需求得1分；方案简单，不符合项目需要得0.5分；未提供得0分。 （2）方案科学可行，充分保障采购需求得2分；方案可行，部分符合采购需求得1分；方案可行度低，不符合采购需求得0分。 （3）内容措施准确，针对性强，完全符合本项目得1分；内容措施针对性不足，部分适用得0.5分；内容措施不具备针对性得0分。 | 30 |
| 5 | 备品备件 | 根据响应文件中提供的备品备件清单及备品备件库管理情况进行评分： 备件数量多、品种齐全、更新及时、管理规范，完全满足采购实施需要得4分； 备件数量较充足、更新速度较及时、有一定的管理规则，部分满足采购实施需要得2分； 备件数量较少、更新速度较慢、有基本的管理规则，不满足采购需求得1分； 未提供相关材料不得分。 | 4 |
| 6 | 管理制度 | 根据投标人所提出的项目管理制度和管理档案的管理方案，特别是保障服务质量的相关制度与措施，各项管理制度须符合法律法规及行业相关规定，制度健全且管理科学。视方案的完整性、合理性、制度科学实用性评审： （1）方案清晰完整，全面具体，完全满足采购需求得2分；方案完整，措施细化不足，部分满足采购需求得1分；方案简单，不符合项目需要得0.5分；未提供得0分。 （2）方案科学可行，充分保障采购需求得2分；方案可行，部分符合采购需求得1分；方案可行度低，不符合采购需求得0分。 （3）内容措施准确，针对性强，完全符合本项目得1分；内容措施针对性不足，部分适用得0.5分；内容措施不具备针对性得0分。 | 5 |
| 7 | 服务承诺 | 服务响应程度高，各项服务标准细化且合理，满足采购需求，得5分； 服务响应程度佳，各项服务标准基本合理，基本符合采购需求得3分； 服务响应程度一般，各项服务标准不够细化，部分符合采购需求，得2分； 服务方案响应程度低，各项服务无细化标准，不满足采购需求，得1分 ； 未提供服务响应承诺得0分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、评审价：针对非专门面向中小企业项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的服务全部由符合政策要求的小微企业承接，则对投标人（供应商）的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则对投标人（供应商）的报价给予4%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件29.2规定的“中小企业声明函（服务）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注5：联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.本项目不涉及节能环保政策。

21.4.2  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.4.3  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告财政主管部门。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违法活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定成交

### 23．	成交候选供应商的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外， 根据本须知21.4条要求确定成交候选供应商。

### 24．	确定成交供应商

24.1	采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商小组推荐的顺序确定每包第一名成交候选供应商为成交供应商。

24.2   成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照磋商小组推荐的顺序确定下一名作为成交供应商并签订政府采购合同（依此类推），也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 25.	磋商终止

25.1   在采购中，若有包号出现下列情形之一的，采购单位应当终止该包磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展该包采购活动：

25.1.1  因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

25.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3  在采购过程中符合要求的供应商或者有效最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的（符合财库〔2014〕214号第三条第四项情形及财库〔2015〕124号文件规定的最低数量可以是2家）。

25.2    在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送财政主管部门。

25.3    磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购单位说明情况。

### 26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布成交结果及磋商文件，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，向未成交的供应商发出未成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.2	成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2	磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第三章《合同条款》。

## 七  其它

### 29.   成交服务费及中小企业声明函（服务）（残疾人福利性单位声明函）

29.1  成交服务费具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算。

29.2  中小企业声明函（服务）（残疾人福利性单位声明函）格式见第五章的附件10。

### 30.   质疑

30.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第一章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按公告规定程序完成采购文件获取并收到磋商文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

30.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对采购过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

30.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第三章  合同条款

（以实际签订为准）

中国地质大学（北京）2025-2027年度校园火灾自动报警等系统维护保养项目

委 托  方：中国地质大学(北京)

受委托服务方：

签订地点： 北京市海淀区学院路29号

签订日期：20  年    月 日

有效期限：  20       年   月  日 至 20     年    月    日

为加强校园消防系统的安全管理，甲方将校园消防系统维护、保 养工作委托给乙方，由其提供专业化服务，为明确合同双方的权利、 义务，经甲、乙双方协商一致，确定如下内容：

一、合同履行期限、地点、范围、金额

期限：合同有效期为    年，自20  年 月   日至20年  月

日止。

地点：北京市海淀区学院路29号

范围：共计43个建筑，总面积371767.04 m²。

合同总金额：¥       元(大写      )。

二、 乙方日常维保服务工作内容

1、年度日常维保服务工作，主要分为对消防系统的月度常规巡视检查、季度测试检查、年度测试检查以及设备损坏维修四部分。

2、消防系统测试检查项目包括但不限于：火灾自动报警系统； 室内外消火栓（消防炮）系统；自动喷水灭火系统；泡沫灭火系统；细水雾灭火系统；干粉灭火系统；防排烟和通风系统；防火卷帘门； 电气火灾监控系统；消防水系统；消防应急照明和疏散指示系统；气体灭火系统；消防电梯；IP 对讲系统；消防供配电设施等。

3、维保范围：学校个建筑消防系统及末端，包括但不限于火 灾报警系统和消防中控室、火灾事故广播系统、自动喷水系统、消防 供水系统、防排烟系统和通风系统、应急照明及疏散指示标志、气体灭火系统、IP对讲系统、消防供配电设施。消防末端(含控制器和信号模块)包括但不限于感温探测器、感烟探测器、手动报警按钮、声光报警器、消火栓按钮、报警模块、控制模块、吸顶广播、防火门电子释放开关、防火卷帘及电机、防火阀、室内外消火栓、水泵接合器、水流指示器及管道阀门、湿式报警阀、压力表(含电接点压力表)、 备用电源、排烟风机、正压送风机、消防泵、喷淋泵、IP 对讲机等。

三、维保工作要求

1、乙方依照《建筑消防设施的维护管理》,按照月检、季检、 年检编制维保方案，包括但不限于对火灾自动报警系统；自动喷水系 统；消防水系统；防排烟系统；防火卷帘门；电气火灾监控系统；消 防电梯迫降功能；非消防电源强切功能；IP 对讲系统；消防供配电 设施等进行检测、维护、保养。

2、乙方应按消防规范完成维护保养、巡查工作，并按规范与学 校要求记录、完善文件资料。

3、乙方应合理安排维护保养程序，合理解决有碍消防系统维护 保养问题，以及依据有关质量要求维保。如果在维护保养中发现需要

更换设备及配件，需向甲方以书面形式说明原因及方案。

四 、维护保养费用及付款方式

1、维护保养费用

本合同维护保养年合计(含税): ¥    元(大写    )

2、付款方式

维保费用按年度进行支付。合同签订生效后十日内，乙方向甲方提供增值税专用发票后，甲方支付给乙方合同年费用的30%,即

¥             元(大写：           );

维保满1年后并经甲方验收合格后7个工作日内，乙方向甲方提 供值税专用发票，甲方支付给乙方合同年费用的70%,即    元 ( 大 写：        );

后续续签时付款条件不变。

如设备出现损坏，经双方确认后需要更换的，单件设备款在500 元以下的(含500元)由乙方承担设备款；单件设备款超过500元的，超出部分由甲方承担。更换设备时，首选与原设备同品牌同型号的产品；在维保过程中，如发现消防设施成批量老化及需要施工改造更换的，费用由甲方承担。

五、甲乙方权利与义务

甲方：

1.有权要求乙方在合同期内完成本合同约定要求乙方履行所有 条款。

2.有权依据国家相关规定确定维保的标准，聘请第三方检查乙方的工作质量。

3.在乙方切实履行合同的前提下，按照合同规定的时间和金额支付约定款项。

4.为乙方日常维保服务提供便利条件。

5.在每次维保服务完毕后，甲方代表在《维护保养服务确认单》 上签字确认。

6.当发生火灾时，甲方人员除按本校规定进行处理外，还需迅速 通知乙方人员，并保留所有事件记录资料。

7.因甲方装修施工、建筑跑冒滴漏、人为破坏等，非设备质量原因引起的设备损坏，更换设备费用由甲方承担。

乙方：

- 有权要求甲方提供完成工作内容所需的必要条件。

- 在切实履行合同的条件下，有权要求甲方按时支付维保款项。

3.乙方需安排不少于2名维保工作人员住校，工作人员住校及工 作期问须遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方的管理，爱护公共 财物，维护中国地质大学(北京)的良好形象，并与甲方签订《校园安全施工安全责任书》,作为合同的有效沟通部分；乙方派出的所有 工作人员，必须按甲方管理部门的有关规定办理相关手续并提交人员 的有效身份证明文件的复印件。工作期问，人员必须统一着装、佩戴工卡上岗；乙方的工作人员在维保期间出现人员伤亡的由乙方自行全 权负责。

4.乙方应科学、合理安全员工的工作时问和计划，负责承担其员 工的工资、住宿、保险及其他一切费用。因乙方员工发生劳动争议而 影响或可能影响到本合同的履行，乙方应及时做出相应调整，以保证 本合同项下服务质量。

5.若在设备维护、保养过程中出现故障需要更换设备时，乙方将 故障类型制定合理维修方案，通报甲方，在得到甲方同意后进行维修 施工，所更换设备原则上与原设备、材料的型号相同(如需采用代用材料，需甲方核准),乙方在施工过程中应维持其他设备正常运行。

6.乙方必须保障在合同有效期内，甲方消防系统中本合同规定服 务的设备正常运行。

7.乙方需向甲方提供维保期内消防系统应有的运行标准及承诺。

8.乙方应为甲方提供日常叫修服务及紧急叫修服务，日常叫修服 务是乙方接到甲方一般维修(非紧急情况)通知后，白天3小时内到达现场、夜问5小时(实习站除外)到达现场并及时妥善处理，并将故障原因和维修记录书面材料交由甲方；紧急叫修服务是乙方接到甲 方紧急情况(如消防系统发生足以妨碍消防系统报警、联动等重要功能故障时)通知后，白天2小时内到达现场、夜问3小时(实习站除外)到达现场并及时妥善处理，并将故障原因和维修记录书面材料交由甲方。

9.维保服务所需的相关设备、辅助工具和辅料由乙方自备，服务 人员由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

10.乙方在每次维保服务后向甲方出具《维护保养服务确认单》, 甲方应确认签字。

11.乙方必须按时、按质完成甲方委托的业务，不得转让给第三方。

六 、工程验收标准、方式

标准：乙方切实履行维保合同中规定的工作内容、要求及标准和承诺。包括但不限于消防系统和末端运行正常；消防设备联动正常；更换的设备及配件符合国家质量标准；叫修服务符合合同约定；设备正常运行。

方式：甲乙方签字确认的维保工作验收单。

七、违约责任

1.乙方未按照本合同规定的维护保养工作内容进行保养或不切 实履行合同义务，造成设备及配件非正常损坏或自然损坏，而导致设 备不能正常使用，乙方应承担维修所需的费用直至设备恢复正常使 用；维修期间，乙方按本合同总额日千分之五的比例支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失，甲方有权终止本合同。

2. 因乙方维护、保养不当致使设备运行不正常，给甲方造成损 失或不良影响的，乙方应赔偿给甲方造成的损失及消除不良影响，甲 方有权视情况终止合同。

3.各种重大政治活动及上级部门检查中，出现问题，造成重大损失或不良影响的，乙方应承当相应损失及消除不良影响，甲方有权视 情况终止合同。

4.乙方未能及时按质按量完成甲方的叫修服务，出现问题，造成 重大损失或不良影响的，乙方应承当相应损失及消除不良影响，甲方 有权视情况终止合同。

5.甲方在乙方切实履行合同义务，服务质量达到标准的情况下，无故拖延或拒付合同款项的，甲方应按未支付款项的日千分子五的比例支付违约金。

6.由于不可抗力因素，如自然灾害、战争等造成合同不能继续执行时，本合同自动终止。

7.甲乙双方其中一方无故终止合同的，需向另一方按合同总金额的20%支付违约金。

八、合同纠纷的解决方式

1、本合同履行期间，所发生的任何争议，当事人可协商解决。

2、当事人不愿协商解决或协商无效的，任何一方可向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

九、其它事项

1、本合同壹式陆份，甲方肆份，乙方贰份，签字盖章后生效。

2、本合同与相关附件具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，双方可签定补充协议，与本合同具有同等法

律效力。

4、在合同正式签署生效后7天内，乙方的客户服务负责人及维

护人员应与甲方接洽，商榷落实本合同的相关事宜。

十、合同签字盖章

甲  方：中国地质大学(北京)

法定授权人：

邮政编码：100083

地址：北京市海淀区学院路29号院

电  话：010-82321916

开户银行： 中国农业银行股份有限公司北京地质大学分理处

账  号：1125090104000016

税  号：12100000400001221L

日 期 ： 乙 方 ：

法定授权人：

邮政编码：

地址：  电 话 ：

开户银行：

帐 号 ：

税    号：

银行代码：

日  期：

（1）若本合同条款内容若和磋商文件第六章“采购需求”中相关规定不一致，以第六章“采购需求”中的相关规定为准。

（2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

# 第四章　合同格式

本合同由中华人民共和国的中国地质大学（北京）（以下简称“买方”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下服务，即（服务名称）而竞争性磋商采购，采购项目名称为“项目名称”，采购编号为“采购编号”。并接受了卖方以总金额（人民币：    万元，￥      ）（以下简称“合同价”）提供上述服务的响应。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款；

- 响应文件；

- 竞争性磋商文件；

- 成交通知书。

- 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在签署日期根据相关法律法规签署本协议。

# 第五章 附件——首次响应文件格式

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-6磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——单位综合情况一览表

附件8——同类项目业绩

附件9——技术响应文件

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

## 附件1    首次响应书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目采购服务的竞争性磋商公告(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应报价表

2、首次响应分项报价表

3、首次响应偏离表

4、资格证明文件

5、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件要求提供的有关文件

6、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）相关包号的应提交和交付的服务首次响应报价见后附“首次响应报价表”。

（2）我方如成交，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本项目所有响应文件和最终报价有效期为自规定的提交之日起    个日历日。

（5）我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

（6）我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目响应包号提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

## 附件2    首次响应报价表

采购编号：

项目名称：　                                            单位：人民币元

| 序号 | 首次响应总报价（元） | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 大写： 小写： |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

注: 此表中，供应商响应包号的首次响应总报价应和附件3中的该包总价相一致。

## 附件3    首次响应分项报价表

供应商名称:___________   采购编号:_______________  包号：_______________             报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 收费标准及简要说明 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字	                  	                          供应商(盖章):

日   期：

注: 1. 本表应按包填写。

2. 如果不提供详细分项报价将视为无效响应，包含但不限于完成与本项目相关的所有费用。

3. 上述各项的详细分项报价，也可另页描述。

## 附件4  首次响应偏离表

供应商名称:___________ 采购编号:______________  包号：______________

| 序号 | 磋商文件第六章项目第二部分采购需求的要求（按顺序逐项列明） | 响应文件应答内容 | 偏离（满足/负偏离/正偏离） | 说明 （如有偏离应在本列说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):___________________________

日   期：

## 附件5   资格证明文件（格式）

附件5-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位参与磋商提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构参与磋商提供执业许可证、自然人参与磋商提供身份证）复印件加盖本单位公章】

附件5-2   纳税证明

【提供首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章，依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件5-3   　供应商的财务状况报告

会计师事务所出具的2023年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、供应商在首次响应文件中，必须提供本单位2023年度经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖本单位公章（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）。

2、如供应商无法提供以上财务审计报告（或成立一年内的公司无法提供验资证明复印件），则需提供在首次响应文件提交截止日前三个月内银行开具的资信证明复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制）。采购单位保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件5-4    社会保障资金缴纳记录

【提供首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件5-5   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

附件5-6 竞争性磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

注1：如果磋商文件第六章对供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则供应商必须按要求提供相关证明材料。

注2：供应商须提供“供应商相关单位一览表”。

供应商相关单位一览表

| 和供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

供应商(盖章)：__________________________________

供应商授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 注3：

## 供应商应在“社会消防技术服务信息系统”中完成信息备案，服务类型包含消防设施维护保养检测。提供信息备案页面截图并加盖公章。

## 供应商须具有住建部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质，提供资质复印件并加盖公章。

## 附件6   授权委托书(格式)

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________

委托代理人（签字）：______________

日期：____年____月____日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人) 及委托代理人的有效的身份证、护照（任选其一即可）等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______

日期：____年____月____日

## 附件7   单位综合情况一览表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 资质情况 |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮编 |  |
| 经营范围 |  | 电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

授权代表（签字）：              __

供应商(盖章)：             __

日期：

## 附件8   同类项目业绩

## （对同类项目业绩进行列表描述，包括但不限于项目名称、合同签订时间、项目内容概要、委托方联系方式等，须附合同复印件）

## 附件9  技术响应文件

供应商名称:____（盖章）___采购编号:______________包号：_____________

（请供应商根据第六章的采购需求，提供详细技术响应文件）

## 附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

【如中小企业（监狱企业）提交的“中小企业声明函（服务）”、残疾人福利性单位提交的“残疾人福利性单位声明函”等】

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第六章  采购需求

第一部分：项目一览表

| 序号 | 标的名称 | 服务期 | 预算金额（年度） | 中小企业 所属行业划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 校园火灾自动报警等系统维护保养 | 三年，合同每年签订一次 | 49万元 | 其他未列明行业 |
| 注1：本项目不接受进口产品/服务参与磋商； 注2：供应商以年度为单位报出年度服务总报价，最终报价不得超出预算金额，否则视为无效响应。 注3：“★”（如有）为实质性条款，不满足的将被视为无效响应。 |  |  |  |  |

第二部分：项目需求

- 维保范围

中国地质大学（北京）需要进行消防设施维护保养的建筑共计43 个， 总面积371767.04 ㎡，详见下表。

| 序 号 | 楼 号 | 建筑面积（㎡） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学9楼 | 3151.2 |  |
| 2 | 学10楼 | 6000 |  |
| 3 | 学14楼 | 4937.41 |  |
| 4 | 学15楼 | 7543.02 |  |
| 5 | 学16楼 | 8375.29 |  |
| 6 | 学17楼 | 38456.48 |  |
| 7 | 学18楼 | 19480 |  |
| 8 | 学19楼 | 36817 |  |
| 9 | 西区1A楼 | 6000 |  |
| 10 | 南翼楼 | 1500 |  |
| 11 | 餐饮中心 | 9130 | （含教工食堂/清真食堂） |
| 12 | 游泳馆 | 29172 |  |
| 13 | 后勤集团楼 | 4508 | （含锅炉房） |
| 14 | 校医院 | 3560 |  |
| 15 | 教1楼 | 7541.6 |  |
| 16 | 教2楼 | 7541.6 |  |
| 17 | 教3楼 | 3451.2 |  |
| 18 | 教4楼 | 3451.2 |  |
| 19 | 教5楼 | 10660.4 |  |
| 20 | 测试楼 | 8353.03 |  |
| 21 | 综合教学楼 | 11185.61 |  |
| 22 | 逸夫楼 | 19960 |  |
| 23 | 综合办公楼 | 7473 |  |
| 24 | 探工楼 | 6372.21 |  |
| 25 | 科研楼 | 28975 |  |
| 26 | 地调楼 | 7538 |  |
| 27 | 学生宿舍 | 2800 | 周口店实习站 |
| 28 | 学生食堂 | 420 | 周口店实习站 |
| 29 | 1号楼 | 2700 | 北戴河实习基地 |
| 30 | 2号楼 | 2300 | 北戴河实习基地 |
| 31 | 办公楼 | 900 | 北戴河实习基地 |
| 32 | 教师公寓 | 2100 | 北戴河实习基地 |
| 33 | 教学楼 | 2100 | 北戴河实习基地 |
| 34 | 食堂 | 960 | 北戴河实习基地 |
| 35 | 锅炉房 | 1200 | 北戴河实习基地 |
| 36 | 眷25楼 | 12833 | 含地下空间 |
| 37 | 眷26楼 | 12833 | 含地下空间 |
| 38 | 眷29楼 | 21628 | 含地下空间 |
| 39 | 海业楼 | 1105.57 | 学校在用区域 |
| 40 | 眷38楼 | 415.02 | 学生宿舍区域 |
| 41 | 体育场看台 | 2461.5 | 学校在用区域 |
| 42 | 学1楼 | 1938.9 |  |
| 43 | 学2楼 | 1938.8 |  |

注:1.周口店实习站位于北京市房山区河滩北路28号;

2.北戴河实习基地位于河北省秦皇岛市。

二、火灾自动报警等系统维护保养要求

（一）采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

依照国家及北京市的相关消防规范、标准、规定，对学校建筑的消防系统及末端进行月度、季度、年度检测、维护、保养工作，以确保消防系统及末端运行正常，工作状态符合现行消防法规及国家、北京市地方标准及行业规范要求。

（二）具体技术要求、检查内容和维护要求

1 消防供配电设施

1.1  技术要求

1.1.1  双电源自动切换装置安装应牢固，主电源、备用电源工作状态指示应正常，标志应明显，标识应清晰。

1.1.2  双电源自动切换装置自动切换功能应正常。

1.1.3  发电机应能自动启动，在30s内达到额定转速并发电，运行状态及显示应正常。

1.1.4  发电机和储油箱无损坏、渗漏现象，储油箱内的油位应正常。

1.1.5  机房通风设施运行应正常。

1.2  检查内容

1.2.1  每月应查验双电源自动切换装置安装牢固情况、标志标识状态和主、备电源工作状态。

1.2.2  每半年应进行双电源自动切换装置自动切换功能试验。 自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。手动控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

1.2.3  每半年应检查发电机自动启动功能。自动控制方式，分别空载和带载启动发电机并用秒表计时，30s后核对仪表的显示及数据、观察机组的运行状况。

1.2.4  每月应检查发电机和储油箱外观，储油箱油位。

1.2.5  每月应检查并测试机房通风设施。

1.3  维护要求

1.3.1  每年应清洁双电源自动切换装置内外机箱、电缆及进出线表面灰尘和油污。

1.3.2  每年应清洁发动机及附属设备。用干布或浸柴油的干抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩 壳、空气滤清器等表面上的油渍、水和灰尘；擦净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、风扇等表面 上的灰尘。

1.3.3  每年应检查装置、支架和紧固件，存在锈蚀的应及时维护、锈蚀严重的应更换。

2  火灾自动报警系统

2.1   技术要求

2.1.1  火灾自动报警系统平时应处于正常的监视状态。

2.1.2  火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾显示盘、CRT 图形显示器、可燃气体报警控制器、电气火灾控制器、防火门控制器、消防电源控制器等固定牢固、外观完好、状态显示正常。

2.1.3  火灾报警控制器、可燃气体报警控制器的自检、消音、复位、故障报警、主备电自动转换、火灾报警、联动控制等功能正常，打印机工作状态正常。

2.1.4  火灾探测器安装应牢固，无松动、脱落、丢失和被遮挡现象，报警功能应正常。

2.1.5  手动火灾报警按钮安装应牢固，无松动、脱落、丢失和被遮挡现象，报警功能应正常。

2.1.6  消防应急广播系统工作状态和监听功能应正常；火灾警报装置、消防应急广播扬声器安装应牢固，外观完好，应能用话筒播音；火灾报警后，应按设定的控制程序自动启动火灾警报和消防应急广播，播音区域应正确、音质清晰。

2.1.7  消防电话总机工作状态应正常，消防控制室应能接受插孔电话和消防专用电话分机的呼叫， 通话音质清晰。

2.1.8  火灾自动报警系统的联动控制功能应正常。

2.2  检查内容

2.2.1  每月应检查火灾报警控制器的工作状态状态，检查火灾报警控制器的火警、故障、反馈、监管、动作、屏蔽等相关信息。

2.2.2  每月应检查火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾显示盘、CRT 图形显示器、可燃气体报警控制器等安装牢固情况，外观和状态显示。

2.2.3  每月应检查火灾报警控制器的自检、消音、复位、故障报警、主备电自动转换、火灾报警、 联动控制功能和打印机状态。

2.2.4  每季度应查验25%的火灾探测器的安装和周围环境；在试验烟气或温度，减光片、试验光源、测试气体作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号并启动探测器报警确认灯。

2.2.5  每季度应查验25%手动火灾报警按钮的安装和周围环境；手动按下手动火灾报警按钮，向火灾报警控制器输出火警信号，并启动手动火灾报警按钮报警确认灯。

2.2.6  每月应检查消防应急广播主机的工作状态。每季度查验火灾警报装置、消防应急广播扬声器 的安装牢固情况，用话筒播音，检查监听效果和扬声器的音质。每半年在自动状态模拟火灾确认条件下，检查启动消防应急广播的程序和区域以及警报装置和扬声器音质。

2.2.7  每月应检查消防电话总机的工作状态，用重点场所消防电话分机与消防控制室进行通话。每月用插孔电话对不少于10%的电话插孔与消防控制室进行通话，查验通话效果。

2.2.8  每季度应查验不小于25%的联动控制设备，模拟火灾状态或手动启动联动控制设备，查看各系统的动作、反馈。

2.3  维护要求

2.3.1  每年应对管路采样的吸气式感烟火灾探测器的采样管道进行不少于1次清洗吹扫。

2.3.2  每年应清洁火灾报警控制器及联动控制器进行内外机柜。

2.3.3  每年应对端子箱、模块箱进行内外机柜除尘。

2.3.4  每季度应对备用电源进行 1 次～2 次充放电试验。

2.3.5  每半年应清洁应急广播系统主机和不少于 50%的扬声器。

2.3.6  每半年应清洁消防电话总机和消防专用电话。

2.3.7  每年应检查设备、支架和紧固件，存在锈蚀的应及时维护。

3  消防供水设施

3.1  技术要求

3.1.1  消防水池水位应正常，最高、最低水位报警功能应正常，消防水池补水设施应正常，寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。

3.1.2  高位消防水箱水位应正常，消防水箱补水设施应正常，寒冷地区的消防水箱应采取防冻措施，消防水箱出水管阀门应开启并有明显标志，出水管上的止回阀关闭时应当严密。

3.1.3  稳压泵、气压水罐和稳压泵控制柜安装应牢固，运行平稳，无锈蚀。稳压泵控制柜应有双电源供电，指示灯显示应正常，并处于自动工作状态；稳压泵启动、停止运行应正常，电接点压力表的压力设定值应符合设计要求；管网压力显示应正常。稳压泵进、出口阀门应开启，并有明显标志，应无跑、冒、滴、漏现象。

3.1.4  消防水泵控制柜安装应牢固、外观完好、无锈蚀；应有注明所属系统及编号的标志，应处于自动状态；手动启停消防水泵主泵和备用泵，应运行平稳，主、备消防泵应具有自动切换功能，消防控制室应能手动启动消防泵并显示消防水泵工作状态。

3.1.5  消防水泵及消防管道安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌清晰，消防水泵及消防管道有注明系统名称和编号的标志牌。进、出口阀门常开，启闭标志牌正确；消防水泵的进、出口应设压力表，显示正常。

3.1.6  水泵接合器应设标明系统、范围和压力的明显标志，水泵接合器外观完好，控制阀应常开，且启闭灵活；组件应齐全完整，无锈蚀，地下水泵接合器井内无积水；水泵接合器周围无遮挡物。

3.1.7  消防供水设施自动启动功能正常。

3.2  检查内容

3.2.1  每月应检查消防水池水位显示装置及消防水池水位，设置有消防水池液位自动报警装置的，应查看信号传送到报警控制器的情况。每月测试最高、最低水位报警功能并查看补水设施状态。寒冷地区检查防冻措施。

3.2.2  每月应检查消防水箱水位显示装置及水位，液位计角阀状态；设置有消防水箱液位自动报警装置的，应每月查看信号传送到报警控制器的情况。每月查看补水设施状态和消防水箱出口阀门状态和标志，启动消防水泵，查看消防水箱水位。

3.2.3  每月应查看稳压泵、气压水罐和稳压泵控制柜安装和外观，分别手动启动主稳压泵和备用稳压泵,查看运行状态；查验水泵控制柜工作状态，检查电接点压力表的压力设定值和管网压力。检查稳压泵进、出口阀门开启程度、标志和状态。

3.2.4  每月应检查消防水泵控制柜安装牢固情况、外观；检查是否有注明所属系统及编号的标志和系统的工作状态。手动分别启动消防水泵主泵和备用泵，观察消防水泵运行情况，并手动停止。模拟主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况。消防控制室远程启动、停止每台消防水泵，查看水泵运行、停止信号反馈情况。

3.2.5  每月应查看消防水泵及消防管道安装、外观和铭牌状态；每月查看消防水泵及消防管道标志；查看消防水泵和进、出口阀门的标志。转动阀门手轮，检查每个阀门开启程度。查看消防水泵进、出口管道上压力表状态。

3.2.6  每月应查看水泵接合器标志、外观状态，转动手轮查看控制阀开启程度和外观状态；每月检查地下水泵接合器环境状况。

3.2.7  每月应打开试验消火栓或末端试水装置，查看消防供水设施自动启动状态。

3.3  维护要求

3.3.1  每季度应检查稳压泵控制柜和消防水泵控制柜内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换；每年清洁稳压泵控制柜和消防水泵控制柜的内外机柜。

3.3.2  每半年应清洁稳压泵、气压水罐、消防水泵及消防管道。

3.3.3  每年应对消防水泵传动机构和阀门丝杆进行润滑处理。

3.3.4  每年应对水泵接合器闷盖和阀门丝杆加黄油润滑。

3.3.5  每年应对消防管网主要阀门进行 1 次开启和关闭操作。

3.3.6  每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。

4  消火栓（消防炮）系统

4.1  技术要求

4.1.1  室内消火栓箱安装应牢固，外观完好且有明显标志，箱内组件齐全完好，箱门开关灵活。室内消火栓不应被遮挡、圈占。

4.1.2  室内、外消火栓系统管网安装应牢固、外观完好、无变形、无渗漏、无锈蚀。管道阀门标识完整准确，寒冷地区管网应采取防冻措施。

4.1.3  室外消火栓安装应牢固，外观完好，无变形和机械损伤，组件齐全，开关灵活，地下消火栓标识应完整清晰，井内无积水。

4.1.4  消防炮安装应牢固，外观完好，无变形和机械损伤，回转与俯仰角度及定位机构灵活。电控消防炮控制装置状态正常。

4.1.5  消火栓系统和消防炮功能：静水压力应符合规范要求；消火栓动压应符合要求。消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关等信号应直接自动启动，消防联动控制装置应能接收其反馈信号。消防炮喷水压力应符合设计要求。

4.2  检查内容

4.2.1  每月应检查不少于10%的消火栓箱，一年内应检查所有消火栓箱。应查看消火栓箱安装和外观，查看标志、箱内组件、箱门和消火栓箱周边环境。

4.2.2  每季度应检查室内、外消火栓系统管网的安装、外观和管道阀门标识以及寒冷地区管网采取防冻措施情况。

4.2.3  每月应检查室外消火栓安装、外观、组件，开启和关闭室外消火栓。每月检查地下消火栓标识和井内环境。

4.2.4  每月应检查消防炮安装和外观，检查回转与俯仰角度及定位机构，检查电控消防炮控制装置状态。

4.2.5  每季度应对消火栓系统进行静压和动压测试，对消防炮进行喷水试验。静压测试：使用消火栓系统试水检测装置，分别选择最不利处消火栓和最有利处消火栓，连接压力表及关闭闷盖，开启消火栓，分别测量栓口静水压力并记录。动压试验：选择最不利点处消火栓连接消火栓系统试水检测装置进 行试水试验，查看消防水泵房内消防水泵启动和反馈信号，测量并记录最不利点处消火栓的出水压力。触发启泵按钮和消防炮控制阀查看消防炮进口压力。

4.3  维护要求

4.3.1  每年应对地下消火栓闷盖和阀门丝杆加黄油润滑。

4.3.2  每年应对消防管网主要阀门进行1次开启和关闭操作。

4.3.3  每年应对消防炮转动部分加黄油润滑。

4.3.4  每年应对旋转式消火栓的转动部位加机油或黄油润滑。

4.3.5  每月应清洁不少于10%的消火栓箱外部和箱内组件，一年内对应全部清洁完毕。

4.3.6  每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。

5  自动喷水灭火系统

5.1  技术要求

5.1.1  报警阀组及管道安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌清晰，报警阀组应有注明系统名称、保护区域的标志牌，压力表显示应正常。报警阀组进、出口的控制阀应采用信号阀，不采用信号阀时，应用锁具固定阀位，阀门应常开并标识。报警阀组件应完整可靠，连接应正确，阀门标识应正确，开闭状态应符合规范要求。报警阀组位置应便于操作，周围无遮挡物，附近应有排水设施。报警阀组功能应 满足规范和设计要求。

5.1.2  信号阀外观完好，无锈蚀，工作状态正常（常开），开/关动作应灵活，信号输出应正常。

5.1.3  水流指示器外观完好，应有明显标志，火灾报警控制器能显示水流指示器动作信号，地址准确。

5.1.4  喷头安装应牢固，外观完好、无变形、附着物和悬挂物，喷头周围无遮挡物。

5.1.5  末端试水装置和试水阀安装应牢固、便于操作且有排水设施，压力应符合规范要求。

5.1.6  自动喷水灭火系统功能应满足设计和规范要求。

5.2  检查内容

5.2.1  每月应检查报警阀组及管道安装、外观和铭牌和压力表显示。检查报警阀组的控制阀开启程 度，查看启闭标志，检查信号阀反馈信号。不采用信号阀时，检查锁具固定阀位情况。检查报警阀组件及连接管阀门标识。检测报警阀安装位置、环境和排水设施，查看。检查报警阀组功能：

a)  在消防联动控制器设置在手动状态下，开启湿式报警阀组的试水阀，查看报警阀、水力警铃动作情况，压力开关动作直接启动喷淋泵情况；

b)  在消防联动控制器设置在手动状态下，预作用及雨淋自动喷水灭火系统报警阀测试，关闭系统侧控制阀（防止水流入系统侧），查看水力警铃鸣响，压力开关动作直接启动喷淋泵情况；

c)  缓慢开启干式报警阀试验阀小流量排气，空气压缩机启动后关闭试验阀，查看空气压缩机的 运行情况、核对启停压力是否符合设计要求；

d)  系统采用传动管控制时，核对传动管压力显示是否符合设定值。

5.2.2  每月应检查信号阀外观和状态（常开），关闭/开启信号阀，关闭信号阀后，检查火灾报警控制器显示阀门关闭和地址信息。

5.2.3  每季度应查看水流指示器外观和标志，模拟水流指示器动作，查看火灾报警控制器显示水流指示器动作信号和地址信息。

5.2.4  每月应查看不少于10%的喷头，一年内全部查看完毕，查看喷头安装、外观和周围环境。

5.2.5  每月末端试水装置和试水阀安装位置及排水设施；查看末端试水装置和试水阀压力表显示。

5.2.6  每年应对自动灭火系统的功能进行以下全覆盖测试：

a)  湿式系统功能测试：分别检查并记录每组报警阀最不利点处末端试水装置的压力表显示值； 在消防联动控制器设置在手动状态下，开启报警阀最不利点处末端试水装置，在消防水泵房 或报警阀室查看湿式报警阀动作、水力警铃鸣响和压力开关动作直接启动喷淋消防泵情况。在消防控制室查看水流指示器报警、压力开关动作报警和喷淋消防泵启动的反馈信号；

b)  干式系统功能测试：分别关闭每组干式报警阀出口控制阀，开启干式报警阀组的试水阀，检 查压力开关和消防水泵、电磁阀的动作和排气阀的排气情况。在消防控制室查看压力开关、 电动阀及消防水泵的动作反馈信号；

c)  预作用系统功能测试：关闭预作用报警阀出口控制阀，先后触发防护区域内的两只相关火灾 探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮，检查预作用阀电磁阀、排气阀入口电动阀、压力开关、消防水泵的动作情况，消防控制室查看消防控制设备是否显示电动阀、压力开关 及消防水泵的反馈信号。系统功能试验完毕后，必须将系统恢复到正常工作状态；

d)  雨淋系统（水幕系统、水喷雾系统)功能测试：试验前关闭雨淋阀出口控制阀，在消防控制室 手动启动雨淋阀的电磁阀，查看雨淋阀动作、水力警铃鸣响、压力开关动作和直接启动消防 水泵情况。在消防控制室查看压力开关和消防水泵的动作信号。 自动状态下，先后触发防护 区内两个相关火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮，查看雨淋阀动作、水力警 铃鸣响、压力开关动作和直接启动消防水泵情况。在消防控制室查看压力开关和消防水泵的动作信号。

5.3  维护要求

5.3.1  每年应对消防管网主要阀门进行1次开启和关闭操作。

5.3.2  每年应对阀门丝杆加黄油润滑。

5.3.3  每半年应对报警阀及组件的外观进行1次清洁，对排水设施进行杂物清理。

5.3.4  每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。

6  泡沫灭火系统

1  技术要求

1.1  泡沫消防泵控制柜安装应牢固、外观完好、无锈蚀，状态显示正常；应有注明所属系统及编号的标志，并应处于自动状态。手动启停泡沫消防泵主泵和备用泵，应运行平稳。主、备泡沫消防泵应具有自动切换功能，消防控制室应能手动启动泡沫消防泵。

1.2  泡沫消防泵及消防管道安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌清晰，泡沫消防泵及消防管道有注明系统名称和编号的标志牌。进、出口阀门常开，启闭标志牌正确。

1.3  泡沫液储罐和比例混合器安装固定牢固，外观完好，无锈蚀和机械损伤，铭牌清晰完整，阀门状态和标识正常；泡沫液在有效期范围内。

1.4  连接泡沫产生装置立管在罐壁上应固定牢固，无变形、锈蚀、损伤；泡沫混合液立管与水平管道连接的金属软管两端应固定牢固，无锈蚀、破损；管道上阀门启闭应灵活，状态应正确。

1.5  泡沫产生装置控制阀应常开，并有明显标志；泡沫发生器安装应牢固，无损坏或变形,无锈蚀；泡沫产生器吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口，不得有杂物进入或堵塞，泡沫出口附近不得有阻挡泡 沫喷射及泡沫流淌的障碍物。

1.6  泡沫喷头安装应牢固，无损坏、变形、锈蚀，喷头四周应无障碍物。

1.7  泡沫消防炮安装应牢固，无锈蚀、变形和损伤，控制阀应启闭灵活；回转与仰俯操作应灵活。

1.8  泡沫灭火系统功能应正常。

2  检查内容

2.1  每月应检查泡沫消防泵控制柜安装、外观及状态。手动启动泡沫消防泵主泵和备用泵，查看运行情况，并手动停止。模拟主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况和指示灯显示。消防控制室远程启动、停止每台泡沫消防泵，查看泡沫消防泵运行和反馈信号情况。

2.2  每月应查看泡沫消防泵及消防管道安装、外观和标志。查看泡沫消防泵和进、出口阀门的标志。转动阀门手轮，检查每个阀门开闭状态。

2.3  每月应检查泡沫液储罐和比例混合器安装、外观以及阀门状态和标识、泡沫液的有效期。

2.4  每月应查看罐壁上的每根立管安装和外观，查看每根立管与水平管道连接的金属软管固定情况，检查阀门的开闭状态。

2.5  每月应查看泡沫产生器的控制阀安装、外观和开闭状态，检查泡沫产生器的吸气孔、发泡网及泡沫喷射口状态。

2.6  每月应检查泡沫喷头安装、外观和周围环境。

2.7  每月应检查泡沫消防炮安装、外观和开闭状态，每月检查固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机 构、电动操作机构的灵活性和操作角度。

2.8  每年应检查1次泡沫灭火系统功能。拆除一个泡沫产生器，将其安装在罐壁外，关闭其余泡沫产生器的进口阀，按设定的控制方式（手动启动、自动启动）启动泡沫消防泵和控制阀，查看泡沫消 防泵、比例混合器、泡沫产生器入口的压力表的显示，查看泡沫产生器的发泡情况并查验消防控制室的 显示情况。不宜实际喷泡沫的系统，关闭泡沫液进、出口阀，按上述方法启动系统，查验泡沫产生器的喷洒情况并查验消防控制室的显示情况。冲洗设备和管道后，将系统恢复到正常工作状态。

3  维护要求

3.1  每季度应检查泡沫消防泵控制柜内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换；每年清洁一次泡沫消防泵控制柜内外机柜。

3.2  每半年应清洁泡沫消防泵、泡沫液储罐和比例混合器灰尘。

3.3  每半年应清理1次泡沫产生器。

3.4  每年应对管道进行1次冲洗，清除锈渣。

3.5  每年应对阀门进行1次开启和关闭操作，对阀门丝杆加黄油润滑。

3.6  每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。

3.7  每年应核查泡沫液有效期。在有效期截止日前3个月应及时通知委托单位,并制定性能试验或更换计划。

7  气体灭火系统

7.1  技术要求

7.1.1  气体灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、声光警报装置、气体释放灯等固定应牢固, 外观完好，工作状态应正常；防护区内泄压装置和事故排风装置应正常。

7.1.2  气体灭火控制器功能应正常。包括报警功能、自动联动控制功能、紧急启动功能/停止功能、延时功能、启动电磁阀功能、控制声光警报装置功能、气体释放显示功能以及联动控制设备反馈功能。

7.1.3  灭火剂储瓶和启动瓶固定应牢固，外观完好、铭牌和标志清晰。灭火剂储瓶和启动瓶的压力 应符合要求，高压二氧化碳灭火储瓶重量符合要求，称重装置监视功能应正常。

7.1.4  启动电磁阀固定应牢固，外观完好，导线连接可靠，运输安全销应拆除。

7.1.5  灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接软管、集流管、选择阀、安全泄放装置和启动管路 固定应牢固，外观完好，标志清晰。

7.1.6  灭火剂输送管道和支、吊架固定应牢固，无变形、锈蚀。喷头固定应牢固，喷头孔口无堵塞，喷头周围 1.5m 无遮挡物。

7.1.7  低压二氧化碳储存装置制冷系统应工作正常。

7.1.8  系统的模拟启动功能应正常。

7.2  检查内容

7.2.1  每月应检查灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、声光警报装置、气体释放灯等安装外观和工作状态。检查气体灭火控制器主备电切换功能、防护区内泄压装置和事故排风装置。

7.2.2  每季度应对气体灭火控制器进行功能测试。

7.2.3  每月应检查灭火剂储瓶及启动瓶安装，外观、铭牌和标志。每月检查灭火剂储瓶及启动瓶压力和高压二氧化碳灭火剂瓶重量。

7.2.4  每月应检查启动电磁阀安装、外观，导线连接和运输安全销。

7.2.5  每月应检查灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接软管、集流管、选择阀、安全泄放装置 和启动管路的固定牢固情况和外观。

7.2.6  每月应查看灭火剂输送管道和支、吊架及喷头安装、外观和喷头周围环境。

7.2.7  每月应检查低压二氧化碳储存装置制冷系统工作状况。

7.2.8  每年应对每个防护区进行1次模拟启动试验。

7.3  维护要求

7.3.1  每年应清洁气体灭火控制器进行内外机柜。

7.3.2  每年应清洁气体灭火剂储存容器和喷头等设备。

7.3.3  每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。

8  细水雾灭火系统

8.1  技术要求

8.1.1  细水雾灭火控制器、火灾探测器、水泵控制柜、声光警报装置、系统动作指示灯等安装应牢固,外观完好，工作状态应正常。

8.1.2  细水雾灭火控制器联动控制功能应正常，包括报警功能、自动联动功能、启动电磁阀功能、控制声光警报装置功能、系统动作指示功能以及联动控制设备反馈功能。

8.1.3  储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力应符合要求。

8.1.4  连接管、集流管、安全泄放装置、分区控制阀、阀驱动装置、喷头、信号反馈装置、减压阀等全部系统组件应安装牢固、外形完好、无碰撞变形及其他机械性损伤，铭牌和标志牌应清晰，手动操 作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

8.1.5  控制阀等各种阀门的启闭状态应符合要求。

8.1.6  储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定应牢固，外形完好，无变形、无锈蚀，各喷头孔口无堵塞，喷头周围1.5 m无遮挡物。

8.1.7  细水雾灭火系统的启动功能应正常。

8.2  检查内容

8.2.1  每月应检查细水雾灭火控制器、火灾探测器、水泵控制柜、声光警报装置、系统动作指示灯安装、外观和工作状态。

8.2.2  每季度应检查细水雾灭火控制器联动控制功能。

8.2.3  每月应查看储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力。

8.2.4  每月应查看连接管、集流管、安全泄放装置、分区控制阀、阀驱动装置、喷头、信号反馈装置、减压阀等全部系统组件安装、外观、铭牌，检查手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志。

8.2.5  每月应检查分区控制阀的启闭状态。

8.2.6  每季度应查看储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的安装、外观以及喷头孔口和喷头周围环境。

8.2.7  每年应对每个防护区进行 1 次模拟启动试验。

8.3  维护要求

8.3.1  每半年应更换不少于 1 次储水箱内的水，储水容器内的水按要求定期更换。

8.3.2  每年应检查接线情况，清洗储水箱、过滤器。

8.3.3  每年应清洁细水雾灭火控制器的内外机柜。

8.3.4  每年应清洁储存装置间的设备及装置。

8.3.5  每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。

9  干粉灭火系统

9.1  技术要求

9.1.1  灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、防护区入口处手/自动转换装置、声光警报装置、气体释放灯等安装牢固、外观完好，工作状态应正常。

9.1.2  干粉储存容器及容器阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷头、信号反馈装置、减压阀等全部系统组件应安装牢固、外形完好，无变形、无锈蚀、无机械性损伤，铭牌和标志牌应清晰。

9.1.3  干粉储存装置及启动瓶固定应牢固，外观完好、铭牌和标志清晰，压力满足设计要求。

9.1.4  启动电磁阀固定应牢固，外观完好，导线连接可靠。

9.1.5  干粉释放管道固定应牢固，无变形、锈蚀；喷头固定应牢固，喷头孔口无堵塞，喷头周围1.5m无遮挡物。

9.1.6  系统功能应符合设计要求。

9.2  检查内容

9.2.1  每月应查看灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、防护区入口处手制动转换装置、声光警报装置、气体释放灯安装、外观和工作状态。

9.2.2  每月应查看干粉储存容器及容器阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷头、信号反馈装置、减压阀等全部系统组件的安装、外观、铭牌、手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志。

9.2.3  每月应查看干粉储存装置及启动瓶固定牢固情况，外观、铭牌和标志牌，检查驱动气体储存容器内的压力。

9.2.4  每月应检查启动电磁阀安装、外观、导线连接。

9.2.5  每月应查看干粉释放管道和支、吊架及喷头安装、外观以及喷头孔口和周边环境。

9.2.6  每年应对每个防护区进行 1 次模拟启动试验。

9.3  维护要求

9.3.1  每年应清洁干粉灭火控制器内外机柜。

9.3.2  每年应清洁干粉储存容器及容器阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷头、信号反馈装置、减压阀等组件。

9.3.3  每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。

10  建筑防烟排烟系统

10.1  技术要求

10.1.1  建筑防烟排烟风机控制柜安装牢固，外观完好，应有注明系统名称和编号的标志，仪表、指示灯和状态显示正常且处于自动状态。

10.1.2  建筑防烟排烟风机安装牢固，外观完好，无变形、无破损、无锈蚀。手动启动风机，风机应正常运转，叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响。测定风机的风量应与铭牌相符。能在 消防控制室手动控制风机的启动、停止，风机的启动、停止状态信号应能反馈到消防控制室。

10.1.3  建筑防烟排烟系统风管表面应平整，无破损、变形、锈蚀现象，风管固定应牢固、外观完好，无变形、无锈蚀、无脱漆。

10.1.4  挡烟垂壁外观完好。手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位，挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止。模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防烟分区内挡烟垂壁应在 60s 以内联动下降到设计高度，挡烟垂壁动作到位后应能将状态信号反馈到消防控制室。

10.1.5  自动排烟窗外观完好。手动操作排烟窗开关进行开启、关闭试验，排烟窗动作应灵敏、可靠。模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防烟分区内排烟窗应能联动开启，状态信号应反馈到消防控制室。

10.1.6  送风阀或送风口、排烟阀或排烟口等固定应牢固、外观完好、标志明显清晰。手动开启、复位，阀门动作应灵敏、可靠，关闭时应严密。远距离控制机构的脱扣钢丝连接不应松弛、脱落；模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防火分区的常闭送风口和同一防烟分区内的排烟阀或排烟口应联动开启；阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室；阀门开启后应能联动相应的风机启动。

10.1.7  排烟防火阀外观应完好；手动启动排烟风机，关闭排烟风机入口总管上设置的280℃排烟防火阀，排烟风机应自动关闭。

10.1.8  防烟系统联动功能应符合要求：当任何一个常闭送风口开启时，相应的送风机均应能联动启动；当防火分区内火灾确认后，应在 15s 内启动相应的送风口、送风机，其状态信号应反馈到消防控制室。

10.1.9  机械排烟系统的联动功能应符合要求：当任何一个常闭排烟阀或排烟口开启时，排烟风机均应能联动启动。当火灾自动报警系统发出火警信号后，机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀或排烟口、排烟风机；启动的排烟阀或排烟口、排烟风机应与设计和标准要求一致，其状态信号应反馈到消防控制室。有补风要求的机械排烟场所，当火灾确认后，补风系统应启动。

10.2  检查内容

10.2.1  每月应查看防烟、排烟风机控制柜的安装是否牢固，查验外观和周围环境；检查标志和仪表、指示灯的状态以及手/自动转换开关的状态。

10.2.2  每月应查看防烟、排烟风机安装和外观；每季度对防烟、排烟风机进行一次功能测试和供电线路检查。

10.2.3  每月应检查风管和支、吊架的外观和固定情况。

10.2.4  每月应检查挡烟垂壁外观和固定情况，每季度应对挡烟垂壁进行1次功能测试和供电线路检查。

10.2.5  每月应检查电动排烟窗外观和固定情况，每季度应对电动排烟窗进行1次功能测试和供电线路检查。

10.2.6  每月应检查送风阀或送风口、排烟阀或排烟口的外观和固定情况，每半年应对全部送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验 1 次。

10.2.7  每月应检查排烟防火阀外观，每半年应对排烟防火阀进行手动启动试验 1 次。

10.2.8  每年应对防烟系统进行 1 次联动试验和性能检测。

10.2.9  每年应对机械排烟系统进行 1 次联动试验和性能检测。

10.3  维护要求

10.3.1  每年应清洁防烟排烟风机控制柜。每季度检查风机控制柜内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换。

10.3.2  每半年应对风机传动机构、叶轮、风机轴承进行润滑处理

10.3.3  每年应清洁送风口、风机进风口和排烟口。

10.3.4  每年应对送风阀、排烟阀、排烟防火阀、防火阀等传动机构进行润滑处理。

10.3.5  每年应检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护。

11  消防应急照明和疏散指示系统

11.1  技术要求

11.1.1  应急照明灯具和疏散指示标志安装应牢固、外观完好、无遮挡，工作状态正常。

11.1.2  应急照明灯具和疏散指示标志的手动应急启动功能应正常。

11.1.3  应急照明灯具和疏散指示标志的自动应急启动功能应正常。

11.1.4  应急工作持续时间应符合要求

11.2  检查内容

11.2.1  每月应检查应急照明灯具和疏散指示标志的安装、外观和周边环境，检查电源指示灯。

11.2.2  每月应系统进行 1 次手动应急启动功能检查。

11.2.3  每年应对每一防火分区进行 1 次火灾状态下的自动应急启动功能检查。

11.2.4  每月应对每台灯具进行 1 次蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间检查

11.3  维护要求

11.3.1  每年应对应急照明集中电源和应急照明灯具和疏散指示标志进行 1 次全面清洁。

11.3.2  每年应对灯具蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间不符合要求的应及时更换。

12  防火分隔设施

12.1  技术要求

12.1.1  防火门安装应牢固，外观完好，无脱漆、锈蚀、变形和机械损伤，铭牌清晰完整，应有“保持防火门关闭”标识。门框与墙体密封严密，钢质门框内填充的不燃材料应密实。

12.1.2  防火门组件（闭门器、顺序器、防火密封条、门把手、门锁、合页等）齐全完整无缺失，状态正常。

12.1.3  防火门应具有自行关闭功能，双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能，防火门关闭应严密，防火密封条应完好。

12.1.4  常开防火门应能在火灾时自行关闭，具有反馈功能。

12.1.5  防火门周围不应有障碍物。

12.1.6  防火卷帘门电控箱安装牢固，外观完好、无锈蚀和机械损伤，工作状态正常。

12.1.7  防火卷帘外观完好，导轨牢固无锈蚀和机械损伤。防火卷帘组件应齐全完整，紧固件无松动现象，操作按钮完好。

12.1.8  防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间的空隙防火封堵应完好。

12.1.9  防火卷帘应具有火灾时自动降落功能，且具有信号反馈的功能。

12.1.10  防火窗和电动防火阀外观完好，开启复位应灵活可靠，关闭应严密。防火窗防火密封条应完好。

12.2  检查内容

12.2.1  每月应查看防火门安装、外观和标识。

12.2.2  每月应查看防火门组件和状态。

12.2.3  每月应检查不少于10%的防火门，一年内检查完毕。

12.2.4  每季度应检查 25%的常开防火门，一年内检查所有常开防火门。

12.2.5  每月应检查防火门周围环境。

12.2.6  每月应检查防火卷帘门控制箱安装、外观和工作状态指示。

12.2.7  每月应检查防火卷帘外观及组件。

12.2.8  每月应检查防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间的空隙防火封堵情况。

12.2.9  每季度应手动控制防火卷帘操作按钮控制防火卷帘的升降，查看防火卷帘运行，升降到位情况；每季度模拟探测器报警的火灾状态或消防控制室手动控制防火卷帘控制模块，检查防火卷帘自动降落和反馈信号。

12.2.10  每季度应查看防火窗和电动防火阀外观、开启复位和关闭时严密性。每季度检查防火窗防火密封条。

12.3  维护要求

12.3.1  每年应清洁防火卷帘控制箱，检查防火卷帘控制箱内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换。

12.3.2  每年应对防火门合页，加涂黄油润滑 1 次。

12.3.3  每季度应闭门器，如有速度过快或过慢现象应及时调整调节螺丝。

12.3.4  每季度应清理防火卷帘门导轨内杂物，并加涂黄油润滑 1 次。

12.3.5  每季度应对卷帘门传动链条链轮等装置加注润滑油 1 次。

12.3.6  每年应对电动防火阀、电动排烟窗的转动部位加注润滑油 1 次。

12.3.7  每年应对检查出现的不符合现象进行维护或更换。

13  消防电梯

13.1  技术要求

13.1.1  首层的消防电梯迫降按钮保护罩完好，触发按钮时，消防电梯下降至首层。

13.1.2  轿厢内专用对讲电话外观完好，通话正常。

13.1.3  消防电梯应具有迫降首层功能，值班室应能接收反馈信号。

13.1.4  消防电梯井排水设备排水功能正常。

13.2  检查内容

13.2.1  每月应检查消防电梯迫降按钮保护罩，每年触发首层的迫降按钮，查看消防电梯运行情况。

13.2.2  每季度检查消防电梯轿厢内专用对讲电话外观和通话情况。13.2.3  每年应采取手动或自动控制方式对消防电梯进行迫降功能测试，检查消防电梯的动作和反馈 信号。

13.2.4  每半年应检查消防电梯井排水泵的外观和控制箱的供电和接线情况，测试排水功能。

13.3  维护要求

13.3.1  每半年应清洁消防电梯井排水泵控制箱，检查排水泵及固定支架，如有锈蚀或异常，及时维 护或更换。

13.3.2  每年应对消防电梯排水泵进行擦洗、除污、润滑等操作,并清理排水井内杂物。

14 IP对讲

14.1.每月的检查

14.1.1外观检查，检查外接线是否固定良好；

14.2面板功能：检查面板按钮是否灵敏、有无按键音、有无夜光照明；

14.3开锁功能检查是否正常

14.4测试对讲系统控制部分工作电压是否正常；

15  电气火灾监控系统

15.1.每月检查、测试内容

15.1.1对现场设备的线路阻值进行检测。

15.2每季检查、测试内容

15.2.1对监控主机清理一次积尘和其它污物，紧固导体连接螺栓；

15.2.2 对各探测器、模块的接线端子进行坚固；

15.2.3检查各漏电探测器的电源进线端和出线端，确保正确接线；

15.2.4检查各探测器的接地是否牢固，不得重复接地或接设备外露可接近导体；PE线不得接入剩余电流保护装置；

15.2.5对监控主机进行故障模拟试验，检测监控主机的各项功能是否正常；

15.2.6对监控主机进行主备电互投功能测试；

15.2.7在消防控制中心，操作PC机控制系统，应能对任意的故障监测点进行操作控制，当按下“试验”按钮时，PC机控制系统应能自动接收显示故障状态、地址码，同时记录当前状态并可查询；

15.2.8在通电状态下，可以暂时允许断电的情况下，按动试验按钮，检查漏电报警器动作是否可靠。

- 三、维保人员及其他要求

- 1.维保人员应持有国家有关部门核发的证书，严格参照消防部门有关规定，配备具有维保资质的人员进行维保，每次维保人员不得少于3人。

- 2.在维保期间，维保人员需穿着统一制服，服从我校工作人员的管理和安排。必须保证师生正常工作、学习、生活的前提下进行维保工作，不得私自进入学生宿舍和实验室等区域。

- ★3.维保单位须提供2名维保人员（1名一级注册消防工程师和1名四级/中级及以上建（构）筑物消防员/消防设施操作员。）进行24小时驻场实施维保（吃住自行解决）。如遇学校举办重大活动或学校需要时，应再提供2-4名维保人员进行临时驻场直到活动结束，确保消防系统设施安全有效地运行。

- ★4.此维保项目还包含对地下管网的检查、测试；若发现故障，需及时修复，故维保单位需具有消防设施工程专业承包贰级（含）以上资质。

- 四、服务期限及服务响应时间

- 本次服务合同履行期限为自维保合同签订之日起3年，在1年服务期满后，如果乙方严格履行合同、服务质量优良，经采购人考察评估且合同双方无异议，可续签1年度合同, 最多可以续签两次，即本项目最多可签订履行期限不超过3年的服务合同。

- 供应商应为采购人提供日常叫修服务及紧急叫修服务，日常叫修服务是供应商接到采购人一般维修(非紧急情况)通知后，白天3小时内到达现场、夜问5小时(实习站除外)到达现场并及时妥善处理，并将故障原因和维修记录书面材料交由采购人；紧急叫修服务是供应商接到采购人紧急情况(如消防系统发生足以妨碍消防系统报警、联动等重要功能故障时)通知后，白天2小时内到达现场、夜问3小时(实习站除外)到达现场并及时妥善处理，并将故障原因和维修记录书面材料交由甲方。

- 五、★费用划分

供应商以年度为单位进行服务报价，要求总价包含本项目维保范围的全部费用，如维保设备出现损坏，经双方确认后需要更换的，单件设备款在5 00 元以下的(含50 0元 ) 由成交供应商承担设备款；单件设备款超过500元的，超出部分由采购人承担。更换设备时，首选与原设备同品牌同型号的产品；在维保过程中，如发现消防设施成批量老化及需要施工改造更换的，费用由采购人承担。维保期内，所有维修人工费由供应商承担（工程类项目除外）。各类采购清单及金额均须经采购人负责人签字确认。

- 六、工作文档及记录要求
1.中标方每月对设备设施进行巡检，每季度对系统进行维护保养，及时消除故障隐患。

- 2.在元旦、春节、十一等重大节假日前，在学校寒暑假放假前，在维保期到期前等重要特殊时点，要对整个系统进行全面检查及维护，保证消防设备设施正常运行。

- 3.中标方需根据维保执行情况，出具月度维保情况报告，并由中标方和采购方共同签字确认。

- 七、验收标准

采购人自行组织，根据磋商文件要求及响应文件应答的服务完成情况进行考核验收。维保工作过程依法合规。确保维保设施器材维保效果良好，各类设施运行稳定，功能正常，操作灵活高效，外观整洁无明显瑕疵。消防设施符合监管部门要求，可以通过有关部门的各项检查。